**No.**

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**7**

**8**

**Total**

***JFCS Building***

**Neck Size/Loc.**

**12”/Supply room**

**12”/** **Supply room**

**12”/18x12 Duct**

**12”/10x12 Duct**

**12”/10x12 Duct**

**4”/Restroom W**

**4”/Restroom M**

**5”/RR Vestibule**

***AHU#1***

**Grille Size**

**24x24**

**24x24**

**24x24**

**24x24**

**24x24**

**6x4**

**6x4**

**24x24**

**Design CFM**

**80**

**80**

**340**

**300**

**300**

**50**

**50**

**50**

**1,250**

**Initial CFM**

**221**

**217**

**201**

**206**

**209**

**57**

**55**

**65**

**1,242**

**Final CFM**

**82**

**88**

**346**

**282**

**285**

**52**

**51**

**50**

**1,236**