**No.**

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**7**

**Total**

***JFCS Building***

**Neck Size/Loc.**

**9”/18x12 Duct**

**8”/8x10 Duct**

**8”/8x10 Duct**

**9”/12x12 Duct**

**9”/10x12 Duct**

**12”/10x12 Duct**

**9”/10x12 Duct**

***AHU#3***

**Grille Size**

**24x24**

**24x24**

**24x24**

**24x24**

**24x24**

**24x24**

**24x24**

**Design CFM**

**175**

**150**

**150**

**175**

**200**

**260**

**200**

**1,310**

**Initial CFM**

**238**

**194**

**189**

**221**

**209**

**357**

**255**

**1,442**

**Final CFM**

**181**

**164**

**165**

**185**

**211**

**276**

**208**

**1,390**